- ЈКП Хигијена

Број: 407/2-2021 од 03.02.2021. године

Технички услови за пројектовање и прикључење за привремено одлагање комуналног отпада

За предметни вишепородични стамбени објекат са 40 стамбених јединица и гаражом, из важећих законских аката проистиче обавеза инвеститора да набави 7 (седам) контејнера запремине V=1100лит. за одлагање комуналног отпада до одвожења, као и издвајање амбалажног отпада и рециклабилних материјала у посебне наменске посуде до упућивања у процес рециклаже.

- ЈП „Србијагас“ Нови Сад

Технички услови за потребе израде урбанистичког пројекта и добијања локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Панчеву у улици Бранка Радичевића бр. 32 на кат. парц. бр. 3535/1 К.О. Панчево

број: 05-02-4/138-1 од 12.02.2021. године

На предметном подручју, у надлежности ЈП „Србијагас“ постоје следећи гасни објекти:

- Дистибутивни гасовод од полиетиленских цеви израђених према SRPS G.C6.661 радног притиска до 3bar, пречника ПЕ d40mm дуж улице Бранка Радичевића са непарне стране и ПЕ d63mm дуж улице Бранка Радичевића са парне стране у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом стамбених објеката на кат. парцели бр. 8045 К.О. Панчево – изграђен и у функцији,

- Кућни гасни прикључци (КГП) од полиетиленских цеви радног притиска до 3bar, пречника Ø25х3mm у подземном делу и челичних бешавних цеви Ø26,9х2,6mm у надземном делу смештених уз зид-фасаду стамбених објеката у улици Бранка Радичевића - изграђени и у функцији,

- Прикључни гасовод средњег притиска за МРС „Технички центар“ од челичних цеви израђен према API Stand 5L Grade B димензије Ø42,4х2,6mm, максималног радног притиска до 6bar (тренутни радни притисак 3bar), са парне стране у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом постојећих објеката на кат. парцели топ. бр. 8045 К.О. Панчево - изграђен и у функцији,

- траса гасовода је приказана на ситуацији приложеној уз овај допис.

- Завод за заштиту споменика културе у Панчеву

Број: 121/2 од 12.02.2021.године

Услови чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара за потребе израде Урбанистичког пројекта за нову градњу вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс у улици Бранка Раичевића бр. 32, на кат. парц. бр. 3535/1 К.О. Панчево

Са становишта заштите непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, Урбанистички пројекат за новоградњу вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+3+Пс, у ул. Бранка Радичевића бр. 32, на кат. парцели. бр. 3535/1 К.О. Панчево, може се израдити на основу следећих услова:

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за вршење сталног археолошког надзора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву током извођења земљаних радова;

- инвеститор и извођач су обавезни да благовремено, пре подношења пријаве почетка радова код надлежног органа, обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву о почетку земљаних радова, ради регулисања обавеза инвеститора везаних за послове из тачке 1;

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен;

- инвеститор је дужан да обезбеди средства за заштитна ископавања и истраживања, као и за чување, публиковање и излагање добара материјалне културе откривених приликом археолошког надзора земљаних радова.

Након увида у стручну литературу и документацију Завода закључено је да се сам предметни простор, налази у зони која иде од тамишког кеја источно ка улици Светог Саве. Наведена зона једним делом обухвата и заштићено Старо градско језгро Панчева, а одликује се и јаком концентрацијом локалитета са археолошким садржајем (добра која уживају претходну заштиту на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о културним добрима) из периода позног средњег века и периода мађарске и турске доминације. У самој преметној улици познати су нам случајни археолошки налази (приликом земљаних радова на каналима за инсталацију и канализацију) од периода праисторије римског и словенског периода.

- ЈКП „Водовод и канализација“

Број: Д-767/1 од 10.02.2021. године

Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+Пр+3+Пс у Панчеву, ул. Бранка Радичевића бр. 32, кат. парцела 3535/1 К.О. Панчево

- На посматраној локацији, у улици Бранка Радичевића, постоје инсталације водовода и фекалне канализације. Градска атмосферска канализација није изграђена.

- Увидом у постојећу архивску документацију ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и увидом на терену утврђено је да се преко прикључка који се налази на парцели 3535/1 К.О. Панчево, на којој се планира изградња објеката, снабдевају водом и објекти са суседне парцеле (Бранка Радичевића бр. 30 и Бранка Радичевића бр. 28а).

- Ово значи да је инвеститор дужан да пре било каквих радова на изградњи објеката обезбеди снабдевање водом наведених објеката, односно изгради нов прикључак за све регистроване кориснике који се снабдевају водом са постојећег прикључка и повеже постојеће унутрашње инсталације са новоизграђеним прикључком.

Водовод - инфраструктура:

- Увидом у достављену документацију утврђено је да не постоје услови за прикључење на градски водовод све док се не изврши изградња водовода одговарајућег пречника и капацитета.

- Инвеститор је у обавези да за све радове на јавној површини са имаоцем јавног овлашћења ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево закључи уговор о изградњи, све у складу са чланом 92. Закона који се односи на финансирање недовољно опремљеног грађевинског земљишта. Овим уговорм се обухватају радови на изградњи инсталације водовода у оквиру улице, док се пројектовање и изградња водоводног прикључка за објекте који се граде регулише се засебним Уговором, а након изградње и исходовања употребне дозволе за водовод.

- Неопходно је урадити пројектну документацију која ће обухватати реконструкцију градског водовода од азбестцементних цеви (нов водовод од ПЕ цеви пречника ОD150) у дужини од цца 200метара (од улице Моше Пијаде до улице Патријарха Арсенија Чарнојевића)

- Расположиви притисак у уличној водоводној мрежи у стандардним условима рада је до 2,5 бара, максимално дозвољена количина воде коју гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ је 5l/s. При димензионисању мреже водити речуна о препорукама о дозвољеној брзини воде у цевима, дубина водомера >=1,2 метра.

Карактеристике водоводног материјала који се примењује у ЈКП „Водовод и канализаицја“ Панчево:

Пројектом предвидети изградњу водовода од цеви следећих карактеристика:

- Материјал: полиетилен PEHD

- Радни притисак NP=10 (CDR-17)

Услови за прикључење објеката након изградње водоводног прикључка и градског водовода у улици:

Водовод:

- Инвеститор је прикључење објекта предвидео на градски водовод у улици Бранка Радичевића.

- У складу са издатим урбанистичким условима, водомерни шахт урадити на 1.5 метар од регулационе линије у делу који је предвиђен за подрумски простор где се у оквиру колског прилиза мора урадити шахт за смештај водомера. Шахт мора бити одговарајућих димензија, односно у складу са предвиђеним бројем водомера.

- Водомерни шахт мора бити увек приступачан за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера, није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично, преко и око водомерног шахта.

- Димензија водомерног шахта (светли отвор), пречник прикључка, димензије и тип водомера одредиће се приликом израде пројектно техничке документације за изградњу водоводног прикључка.

- Није дозвољено постављање појединачних водомера у подрумским или сутеренским просторијама.

Фекална канализација (објекат):

- У складу са достављеним предлогом решавања одвођења отпадних и атмосферских вода и Одлуком о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода Града Панчева („Сл. Гласник РС“ бр. 23/18) прикључење објекта извршити преко ревизионог шахта чији је положај дефинисан у ситуацији датој у усвојеном урбанистичком пројекту. Ово значи да је део простора предвиђеног за подрум потребно  предвидети за прикључни шахт.

- Забрањено је прикључење преко цевне ревизије.

- Пројектант је дужан да предвиди оптималан начин прикључења, односно да у односу на дубину градске фекалне канализације  утврди да ли ће бити могуће гравитационо прикључење или преко црпне станице (црпна станица се мора налазити на парцели инвеститора, трошкови изградње, набавке и одржавања нису у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево)

- Подруми, подземне гараже, сутеренске просторије и све што је укопано у односу на терен, не сме се директно прикључити на канализацију, већ преко посебне црпне станице чије је одржавање у надлежности Инвеститора.

- У фекалну канализацију дозвољено је искључиво испуштање санитарних отпадних вода. Строго је забрањено испуштање воде у фекалну канализацију из других система (као што су системи за загревање објеката путем топлотних пумпи).

- Отпадне воде са подова гаража морају да задовоље услове квалитета прописане Правилником о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гл. бр. 10/96).

- Обавезна је уградња сепаратора нафтних деривата за одвођења вода из гаражних простора.

- На фекалну канализацију није дозвољено прикључење атмосферских вода.

Атмосферска канализација:

- Инвеститор је предвидео прикључење објекта на градску атмосферску канализацију. У улици Бранка Радичевића не постоји градска атмосферска канализација, па нема могућности прикључења.

Саобраћајни прикључак:

- У приложеном решењу предвиђена је изградња прикључака на саобраћајну инфраструктуру.

- Пројектном документацијом предвидети, а током изградње у зони изнад наших инсталација користити, искључиво лаку механизацију, како не би дошло до хаварије на инсталацијама које су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево.

- У случају хаварије или неопходне интервенције на постојећим инсталацијама, Инвеститор је дужан да у сваком тренутку интервентним екипама ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево и механизацији омогући приступ инсталацијама и санирање хаварије.

- Све прикључне цеви (на водовод и фекалну) морају бити заштићене због изградње саобраћајног прикључка и смањене прописане висине надслоја. Исто важи и ако су постојећи прикључци „плитко“ постављени. Прикључке на наведене инсталације поставити у заштитне цеви, димензије заштитне цеви одредити на основу статичког прорачуна носивости цевовода који се уграђује, узимајући у обзир све неопходне параметре (висину надслоја, очекивано саобраћајно оптерећење и др.). Статички прорачун мора бити саставни део пројекта за извођење.

- Све радове у зони наших инсталација радити искључиво ручно.

- Расположиви притисак у уличној водоводној мрежи у стандардним условима рада је до 2,5 бара, максимално дозвољена количина воде коју гарантује ЈКП „Водовод и канализација“ је 5l/s. При димензионисању мреже водити речуна о препорукама о дозвољеној брзини воде у цевима, дубина водомера >=1,2 метра.

- Република Србија

Министартсво унутрашњих послова

Сектор за ванредне ситуације

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

09.22 број: 217-1391/21-1 од 04.02.2021. године

Обавештење

Према Oбавештењу (09.22 број: 217-1391/21-1 од 04.02.2021. године) издатом од Републике Србије, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+Пр+3+Пс, у ул. Бранка Радичевића бр. 32, на катастарској парцели топ. број: 3535/1 К.О. Панчево, сходно Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др, закони) не издају се услови за израду урбанистичких пројеката, већ услови заштите од пожара и експлозија за израду планских документа, а како је то дефинисано чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др, закони). Такође се за прибављање услова за изградњу морамо обратити надлежном Општинском органу за издавање локацијских услова.

- ЈП „УРБАНИЗАМ“

Број: 03-58/2021 од 18.02.2021. године

Решење о условима за пројектовање и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут

Са становишта заштите јавног пута, радови на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 3535/1 К.О. Панчево, могу се изводити према следећим условима:

- Саобраћајни прикључак извести управно у односу на постојећи коловоз Ул. Бранка Радичевића у Панчеву, на кат. парцели 8045 К.О. Панчево.

- Саобраћајни прикључак извести како је то диспозиционо приказано на достављеном ситуационом решењу урађеном од стране „Арт Ројал Инжењеринг“ из Панчева. Приказана траса саобраћајног прикључка дефинисана је осовински, путем координата осовинских тачака, а приказани саобраћајни прикључка чиниће саставни део овог Решења ако је постављен у односу на предметну парцелу инвеститора и коловоз Ул. Бранка Радичевића, како је то приказано на датом Идејном решењу.

- Коловоз саобраћајног прикључка извести у ширини од 5.0м.

- Димензионисање носивости коловозне конструкције саобраћајног прикључка извршити према намени и планираном саобраћајном оптерећењу.

- Нивелету саобраћајног прикључка уклопити у постојећи коловоз ул. Бранка Радичевића на кат. парцели бр. 8045 К.О. Панчево, а све новоизграђене саобраћајне површине, укључујући и њихове попречне и подужне падове, ускладити и уклопити са постојећим објектима и постојећим саобраћајним површинама и тротоаром за пешаке, са конфигурацијом терена и са решењем одвођења атмосферских вода.

- Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.

Број: А332/40661/2-2021 од 09.02.2021. године

Услови за издавање техничких услова за потребе израде Урбанистичког пројекта (односно издавања локацијских услова) за нову градњу: Вишепородични стамбени објекат По+Пр+3+Пс у Панчеву, у ул. Бранка Радичевића бр. 32, на к.п. 3535/1 КО Панчево

- Постојеће стање тк објеката

На предметној парцели нема изграђених објеката ЕКМ који су у надлежности предузећа „Телеком Србија“ ад.

- Технички услови прикључења

Као последица захтева које стамбено-комерцијални комплекси постављају у погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу комплексних широкопојасних услуга, стратешко опредељење предузећа „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту „Телеком“) је да се за предметни објекат реализује оптичка тк мрежа до крајњих корисника, тзв. FTTH (Fiber to the home) решење које подразумева полагање оптичког приводног кабла до сваког објекта (инсталирање одговарајуће телекомуникационе опреме унутар објекта)  и изградњу оптичке инсталације до сваког стана, пословног простора или локала.

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводних тк каблова, тј. за реализацију будуће планиране телкекомуникационе мреже у оквиру граница услова на предметној локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ планираним објектима путем тк канализације.

- За прикључење на тк мрежу предметног објекта потребно је изградити следеће:

- Изградити приводну тк канализацију капацитета 1ПЕ цев Ø40 мм од регулационе линије (постојеће ПЕ цеви) до улаза у објекат.

- Наведену приводну тк канализацију од регулационе линије испред објеката изградити до места уласка (увода) цеви тк канализације у објекат. Условљену цев тк канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања РЕ цеви водити рачуна о углу савијања цеви, полупречник кривине треба да износи р>2.3м ради не сметаности полагања кабла кроз приводну цев. Место савијања цеви не сме се затрпавати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена.

- Од места (увода) цеви тк канализације у објекат, обезбедити пролаз кабла по кабловском регалу или техничким каналима, кроз подземни етаж, до места на коме се налази тк концентрација у објекту, односно до оптичког дистрибутивног ормана у којем је потребно монтирати опрему Телекома.

- Изградња унутрашњих тк инсталација оптичким кабловима:

Изградња унутрашњих тк инсталација у свим објектима је обавеза инвеститора осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома, а према моделима о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима.

За потребе реализације поменуте оптичке тк мреже предвиђена је унутрашња тк инсталација оптичким кабловима. Узимајући наведено у обзир Телеком за потребе реализације поменуте оптичке тк мреже даје следеће препоруке за изградњу оптичке тк инсталације.

- полагање оптичких инсталационих каблова по вертикали објеката планирати у цеви у зиду или у посебан део техничких канала уколико су пројектом објеката предвиђени, а спратни развод извести полагањем каблова кроз цеви у зиду које треба поставити до сваког стана или локала. Инсталацију планирати оптичким кабловима са мономодним влакнима по ITU-T G.657.A (препорука Телекома) или G.652.D стандарду, за полагање у затвореном простору (indoor), са омотачем од LSZH  материјала (Low Smoke Zero Halogen). За пружање сервиса Телекома довољно је да се до сваког корисника (стана, пословног простора или локала) положи по једно оптичко влакно. Приликом  полагања кабла водити рачуна о минималном пречнику савијања и предвидети резерву кабла на свакој етажи за случај потребе за накнадним интервенцијама.

- израду успонског (вертикалног) оптичког развода предвидети кабловима који по капацитету решавају једну или више етажа. Успонски кабл се терминира у за то предвиђеном оптичком дистрибутивном орману (ODO орману).

- инсталационе оптичке каблове завршити у оптичким дистрибутивним орманима на оптичким печ панелима или панелима са адаптерима (SC/APC), са SC/APC конекторима. У оптичком дистрибутивном орману је, осим поменутих терминација каблова SC/APC конекторима на SC/APC адаптерима, потребно планирати и место за завршавање приводног оптичког кабла, место за резерву кабла као и место за монтажу пасивне опреме Телекома (пасивни оптички сплитери). Оптичке дистрибутивне ормане је потребно монтирати у сваком објекту, у приземљу или првом подземном нивоу, на сувом и приступачном месту. Ормане обавезно уземљити.

- „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Огранак Електродистрибуција Панчево

Број: 8C.1.1.0. - D.07.15. - 36851-21 од 11.03.2021. године

Услови

Услови за израду техничке документације за објекат ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, (1 хидрант, 40 станови, 2 заједничке просторије и 1 гаража), Панчево, Бранка Радичевича 32 парцела 3535/1 К.О. Панчево.

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Намена објекта: становање

Напон на који се прикључује објекат: 0,4kV

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора и положаја мерног места:

На приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту, за уградњу пет ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила, странка је у обавези да обезбеди простор ширине 4100mm, висине 2000mm и дубине 235mm.

На приступачном месту (на уличном делу фасаде предметног објекта, уз регулациону линију са јавном површином), за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-2П, Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 640mm, висине 980mm и дубине 165mm. У КПК уградити две уводне кабловске цеви Ф110мм. Угао савијања не сме бити већи од 45.

На фасади објекта за уградњу ормана мерног места типа ПОММ-1 (за хидрант - противпожарни прикључак) Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 300мм, висине 650мм и дубине 235мм..

На приступачном месту на фасади објекта, за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-1П (за хидрант - противпожарни прикључак), Странка је у обавези да обезбедити простор ширине 440mm, висине 980mm и дубине 165mm. У КПК  уградити једну кабловску цев Ф 110mm. Угао савијања не сме бити већи од 45.

Остали услови за извођење прикључка:

Уколико се ормани мерног места уграђују у ајнфорту објекта, исти морају бити уграђени са исте стране где и кабловска прикључна кутија КПКЕВ-2П, на растојању не већем од 10м од КПКЕВ-2П.

Све КПК које се уграђују на спољашњу фасаду објекта, морају бити доступни 24 часа радницима „Електродистирибуције Србије“ доо.

За повезивање КПК и ОММ обезбедити једнослојну електроизоловану коруговану цев пресека Ф90мм.

Од сабирница за изједначавање потенцијала до отвора за ОММ обезбедити кабал типа ПП00 1х70 mm2.

2. Технички опис прикључка

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: слободан нисконапонски извод у ТС Бранка Радичевића

Опис прикључка до мерног места:

Урадити реконструкцију блока ниског напона у ТС Бранко Радичевић тако што ће се летва са које се напаја јавна расвета изместити на погодном месту у нисконапонском блоку. Тиме ће се ослободити летва за напајање прдметног објекта.

Од слободног извода у ТС Бранка Радичевића до КПКЕВ-2П на фасади будућег предметног објекта изградити кабловски вод каблом типа РР00-А 4х150мм2.

КПКЕВ-2П и ормане мерног места повезати каблом типа РР00 4х95мм2.

У КПКЕВ-2П уградити ножасте осигураче јачине од 160А.

Поред КПКЕВ-2П уградити КПКЕВ-1П (за хидрант - противпожарни прикључак) и орман мерног места ПОММ1 са трофазним бројилом.

КПКЕВ-1П и ПОММ-1 повезати каблом пресека и типа РР00 4х10мм2.

КПКЕВ-1П повезати са КПКЕВ-2П, пре осигуача, каблом типа РР00-А 4х16мм2.

У КПКЕВ-1П уградити ножасте осигураче јачине од 16А.

Од КПКЕВ-2П на фасади предметног објекта изградити кабловски вод каблом типа РР00-А 4х150 мм2 до КПКЕВ-2П на фасади будућег објекта у улици Бранка Радичевића бр. 34.

Странка је у обавези да се, пре рушења постојећих објеката на предметним парцелама, јави у просторије ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистибуција Панчево, ул. Милоша Обреновића бр. 6, како би поднела захтев за трајну одјаву и демонтажу постојећих прикључака и постојећих бројила.

Приликом пројектовања неопходно је придржавати се Правилника о техничким нормативима када се ради о минималној дозвољеној удаљености надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV од 400kV и предметног објекта.

Опис мерног места:

У улазу објекта или ајнфорту пет (5) МОММ -9, који су опремљени шинским разводом, мерним уређајима, једнополним аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама.

Један орман типа ПОММ-1 који су опремљени са једним мерним уређајем једнополним аутоматским прекидачима (осигурачи) и прикључним стезаљкама.

Размештај мерних и заштитних уређаја

| РБ | Намена | Ком. | Максимална снага (kW) | Осигурачи |  | Бројило/мерна група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Ном. струја (А) |  |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 9 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| МОММ-9: станови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | станови | 4 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| 2 | заједничке просторије | 2 | 17,25 | Аутоматски | 25 | трофазно, 2 |
| 3 | гаража | 1 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
| ПОММ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | хидрант | 1 | 11,04 | Аутоматски | 16 | трофазно, 2 |
|  | Укупно ком: | 44 |  |  |  |  |

Мерни уређаји: Бројила активне енергије морају бити најмање класе 2, односно индекс класе А, 3х230/400V, 5(10) -> 40A.

Заштитни уређаји: Главни аутоматски осигурачи тип „Ц“ и осигурачи типа НВО.